- 总体要求

- 项目说明

  - 本部分内容是根据本项目实际情况制定的。

  - 投标人必须仔细阅读本部分的全部条款。对本部分中存在的任何疑问、遗漏或相互矛盾之处，或是对于相关要求不清楚，认为存在歧视、限制的情况，投标人可以向采购中心寻求书面澄清。

  - 本技术规格及要求提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本技术规格及要求和有关工业标准的优质产品。

  - 本技术规格及要求所使用的标准和规范如与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

  - 招标人保留在签订合同前，对本技术规格及要求补充和修改的权利，投标人应承诺予以配合，如提出修改，具体事项由中标人与招标人另行商定。

  - 投标人所提供的货物，如若发生侵犯知识产权的行为时，其侵权责任与招标人无关，应由投标人承担相应的责任，并不得损害招标人的利益。

  - 备品备件要求：提供验收合格后 24个月内 正常使用所需的备品备件。

  - 质量保证期：采购人签发最终验收合格证书之日起至 24个月 止, 上述期限内，货物出现质量问题，中标供应商应当提供免费维修、更换服务。

  - 免费维修保养服务期限：采购人签发最终验收合格证书之日起24个月 止, 上述期限内，中标供应商应当提供每年不少于两次的设备检测和保养服务。

  - 反应时间：质量保证期内24小时实时维保，维修和更换设备不能超过2小时。设备如需返修，必须提供相应的备机、备件以恢复系统的正常使用，不得因设备返修导致系统无法使用。

- 技术及服务要求

# 一、工程概况

## 1. 室外计算温度

夏季空调室外计算干球温度：33.5℃

湿球温度：26.4℃

冬季空调室外计算干球温度：-9.9℃

相对湿度：44%

## 2. 办公室室内设计参数

| 冬季 |  | 夏季 |  | 噪声标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度（℃） | 湿度（%） | 温度（℃） | 湿度（%） | （dBA) |
| 20 | ≥30 | 26 | ≤60 | 55 |

## 3. 建筑概况

本工程为中央文献研究室综合办公楼空调系统改造工程，项目位于北京市西城区西四北大街前毛家湾1号。建筑结构为地下一层、地上五层，建筑檐高16.75，总建筑面积10010m2。

地下一层建筑面积约2442m2，主要使用功能为办公、设备用房和车库；首层建筑面积约2141m2，主要使用功能为军人宿舍、办公室、计算机房，文档室；二层建筑面积2141m2，使用功能有会议室、资料室、办公室以及二层三层挑空结构的学术报告厅；三---五层各层建筑面积为1375m2、1152m2、608m2，使用功能为办公。

## 4. 现有空调系统概况

综合办公楼设置中央空调系统，空调形式为风机盘管+新风，内区由新风机组提供新风，外区新风通过开启外窗换气。

冷源采用空气源热泵机组2台，制冷量405KW/台，输入功率144KW/台，设置降噪围栏。一层水泵房安装有冷冻水泵3台（两用一备），以及软化水装置1套、定压补水装置1套。综合办公楼一层至五层共安装有264台风机盘管，风机盘管根据吊顶方式分别采用侧送风和下送风，侧送风不带回风箱。 温控器仅有三速控制，在风机盘管处未安装电动二通阀。

冬季采用散热器采暖，由换热站提供热源。

综合办公楼于2005年投入运行，迄今已有近12年，中央空调系统运行中存在较多问题：空气源热泵机组供冷量不足（夏季出水温度11℃）、四层五层大部分办公室空调效果达不到使用要求、水系统平衡不好、水泵为定频运行不节能、办公室风机盘管不能进行温度控制、不能进行远程开启和关闭、空调系统冷源不能自动运行等等。空调系统需要根据节能要求和使用要求进行升级改造。

一层文稿档案库、档案室等房间设置的恒温恒湿机组设备老化锈蚀需要更换。图资楼一层及地下一层档案室的变频多联设备老化损坏需要更换。

## 5. 空调系统改造概况

空调系统改造要符合绿色节能的要求，采用适合的智能化控制技术。改造后空调系统要实现低能耗运行，控制系统要方便日常管理。

本次改造更换空气源热泵机组2台，单台机组制冷量增加至490KW/台。更换冷冻水泵3台（两用一备），以及软化水装置1套、定压补水装置1套。更换风机盘管164台。所有风机盘管（本次更换和不更换）均增加电动二通阀以实现较精确的房间温度控制。为了便于远程统一监控管理，除二层学术报告厅的18台风机盘管更换标准空调温控器外，其余246台风机盘管均更换网络型温控器，可以进行系统远程监控。

增加中央空调集中控制系统，对2台空气源热泵机组、3台水泵（变频）、246台风机盘管进行集中监控。控制系统具有远程开关机、节能运行、故障自动报警、能量计量、漏水自动报警、自动抄表、数据自动存储、远程视频等功能。

更换4台恒温恒湿机组。更换4套变频多联空调。

空气源热泵机组、冷冻水泵、软化水装置、定压补水装置、风机盘管、恒温恒湿机组、变频多联空调等设备均在原有设备位置更换。投标设备的外形尺寸、耗电量、重量受现有场地、条件的限制，投标时需充分考虑现场情况。

## 三、设备材料清单

| 序号 | 设备 | 规格型号、技术参数 | 单位 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、空调系统设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 螺杆式空气源热泵机组 | 制冷量：7/12℃，490Kw，制热量：出水45℃，490KW | 台 | 2 | 屋面 |
|  |  | 输入功率：380V/3P/50Hz，制冷152KW，制热146KW |  |  |  |
|  |  | 外形尺寸参考：4710*2235*2400（h） |  |  |  |
|  |  | 运行重量：5300kg COP不小于3.2 |  |  |  |
|  | 螺杆式空气源热泵机组减震器 | 与机组配套，减震效果符合设计和使用要求 | 套 | 2 |  |
|  | 螺杆式空气源热泵机组出风消音器 | 机组配套出风消音器，供货并安装 | 套 | 2 |  |
|  | 螺杆式空气源热泵机组就位 | 包含现有设备拆除落地，更换机组在现有设备基础上就位 | 台 | 2 |  |
| 2 | 卧式暗装风机盘管 | 制冷/制热量2.13/3.48kw，风量350m³/h，机外余压12Pa | 台 | 1 | 1-5层办公室 |
|  |  | 输入功率30w，噪音36分贝 |  |  |  |
| 3 | 卧式暗装风机盘管 | 制冷/制热量3.26/5.32kw，风量520m³/h，机外余压12Pa | 台 | 46 |  |
|  |  | 输入功率45w，噪音40分贝 |  |  |  |
| 4 | 卧式暗装风机盘管（带回风箱） | 制冷/制热量3.26/5.32kw，风量520m³/h，机外余压30Pa | 台 | 26 |  |
|  |  | 输入功率57w，噪音42分贝 |  |  |  |
| 5 | 卧式暗装风机盘管 | 制冷/制热量4.17/6.61kw，风量680m³/h，机外余压12Pa | 台 | 66 |  |
|  |  | 输入功率60w，噪音41分贝 |  |  |  |
| 6 | 卧式暗装风机盘管（带回风箱） | 制冷/制热量4.17/6.61kw，风量680m³/h，机外余压30Pa | 台 | 19 |  |
|  |  | 输入功率65w，噪音43分贝 |  |  |  |
| 7 | 卧式暗装风机盘管 | 制冷/制热量4.84/7.84kw，风量850m³/h，机外余压12Pa | 台 | 1 |  |
|  |  | 输入功率70w，噪音44分贝 |  |  |  |
| 8 | 卧式暗装风机盘管（带回风箱） | 制冷/制热量4.84/7.84kw，风量850m³/h，机外余压30Pa | 台 | 1 |  |
|  |  | 输入功率80w，噪音46分贝 |  |  |  |
| 9 | 卧式暗装风机盘管 | 制冷/制热量5.81/9.38kw，风量1020m³/h，机外余压12Pa | 台 | 2 |  |
|  |  | 输入功率90w，噪音46分贝 |  |  |  |
| 10 | 卧式暗装风机盘管（带回风箱） | 制冷/制热量6.28/10.61kw，风量1170m³/h，机外余压30Pa | 台 | 1 |  |
|  |  | 输入功率120w，噪音49分贝 |  |  |  |
| 11 | 卧式暗装风机盘管（带回风箱） | 制冷/制热量7.92/12.79kw，风量1360m³/h，机外余压30Pa | 台 | 1 |  |
|  |  | 输入功率138w，噪音49分贝 |  |  |  |
| 二、恒温恒湿机组和变频多联空调机组 |  |  |  |  |  |
| 12 | 恒温恒湿机组 | 制冷量：进风干球24℃，相对湿度50%，7.5kw | 台 | 1 | 一层绝密 档案室 |
|  |  | 电加热量：3kw，加湿量：3kg/h |  |  |  |
|  |  | 输入功率：8kw |  |  |  |
|  |  | 风量：2000~2200m³/h，机外余压：70Pa |  |  |  |
|  |  | 冷媒：R407C或R410A |  |  |  |
|  |  | 包含现有设备拆除落地，新设备安装就位 |  |  |  |
| 13 | 恒温恒湿机组 | 制冷量：进风干球24℃，相对湿度50%，14.2kw | 台 | 2 | 一层文稿档案室、电子音像库 |
|  |  | 电加热量：9kw，加湿量：3~5kg/h |  |  |  |
|  |  | 输入功率：16.5kw |  |  |  |
|  |  | 风量：4500~5000m³/h，机外余压：70Pa |  |  |  |
|  |  | 冷媒：R407C或R410A |  |  |  |
|  |  | 包含现有设备拆除落地，新设备安装就位 |  |  |  |
| 14 | 恒温恒湿机组 | 制冷量：进风干球24℃，相对湿度50%，22.1kw | 台 | 1 | 一层文稿 档案室 |
|  |  | 电加热量：9kw，加湿量：3~5kg/h |  |  |  |
|  |  | 输入功率：19.5kw |  |  |  |
|  |  | 风量：7000~7500m³/h，机外余压：70Pa |  |  |  |
|  |  | 冷媒：R407C或R410A |  |  |  |
|  |  | 包含现有设备拆除落地，新设备安装就位 |  |  |  |
| 15 | 变频多联空调一拖三 | 室内机：低静压风管机 | 台 | 2 | 图资楼地下一层档案室 |
|  |  | 制冷量2.5kw 制热量2.8kw |  |  |  |
|  |  | 风量460m³/h，机外静压30Pa |  |  |  |
|  |  | 室内机：低静压风管机 | 台 | 2 |  |
|  |  | 制冷量3.6kw 制热量4.0kw |  |  |  |
|  |  | 风量560m³/h，机外静压30Pa |  |  |  |
|  |  | 室内机：低静压风管机 | 台 | 2 |  |
|  |  | 制冷量5.6kw 制热量6.3kw |  |  |  |
|  |  | 风量900m³/h，机外静压30Pa |  |  |  |
|  |  | 室外机: | 台 | 2 |  |
|  |  | 制冷量11.2kw 制热量12.5kw |  |  |  |
|  |  | 最大输入功率：220V，3.2kw |  |  |  |
|  |  | 控制器 | 个 | 6 |  |
|  |  | 包含现有设备拆除落地，新设备安装就位 | 套 | 2 |  |
| 16 | 变频多联空调一拖三 | 风管式室内机： | 台 | 6 | 图资楼地下一层档案室 |
|  |  | 制冷量3.6kw 制热量4.0kw |  |  |  |
|  |  | 风量900m³/h，机外余压30Pa |  |  |  |
|  |  | 室外机: | 台 | 2 |  |
|  |  | 制冷量11.2kw 制热量12.5kw |  |  |  |
|  |  | 最大输入功率：220V，3.2kw |  |  |  |
|  |  | 控制器 | 个 | 6 |  |
|  |  | 包含现有设备拆除落地，新设备安装就位 | 套 | 2 |  |
| 三、空调自控系统 |  |  |  |  |  |
| 17 | 系统工作站 | 宽屏23英寸 | 1 | 台 | 1层主控室 |
| 18 | 触摸式控制屏 | 宽屏19英寸 | 1 | 台 |  |
| 19 | 中央控制柜 | 落地安装 (投标时填报长×宽×高） 网络控制器、DDC、UPS、电源、空开、通讯扩展卡等 | 1 | 个 |  |
| 20 | 视频套装 | 一台8路录像机，5台Smart256摄像机，2T硬盘，4个支架（集成于中央控制柜内） | 1 | 套 |  |
| 21 | 室外温湿度传感器 | 精度：±0.1℃，测量范围：-40～104℃，输出信号：4～20mA或 0-10VDC， Ni1000或PT100 | 1 | 套 | 屋顶机组 |
| 22 | 室外PM2.5传感器 | 供电电源：24VAC/DC,测量范围：0....500μg/m3,测量精度：±（10μg/m3+10%reading)输出方式：0-10VDC | 1 | 套 |  |
| 23 | 水管温度传感器 | 精度：±0.1℃，测量范围：-10～104℃，输出信号：4～20mA或 0-10VDC， Ni1000或PT1 | 2 | 套 | 1层泵房 |
| 24 | 水管压力传感器 | 供电电源：24VDC，精度：±10pa，测量范围：30Ka，输出信号：4～20mA或 0-10VDC | 2 | 套 |  |
| 25 | 水管流量传感器 | 电源：220VAC，精度：±1m³/h，测量范围：250m³/h，输出信号：0-10VDC或Modbus/RS485 超声波 口径：DN200 | 1 | 套 |  |
| 26 | 水管流量传感器 | 电源：220VAC，精度：±1m³/h，测量范围：3m³/h，输出信号：0-10VDC或Modbus/RS485 超声波 口径：DN25 | 1 | 套 |  |
| 27 | 漏水报警器 | 220VAC供电，干接点输出 | 3 | 套 | 1层管道井、空调水泵房 |
| 28 | 室内存在感应器 | 电源：12VDC，微波+红外，输出信号：干接点 | 56 | 个 | 办公室 |
| 29 | 水泵变频柜 | 3路22KW,变频循环水泵,二用一备(自动切换)总空开125A,(投标时填报长×宽×高） | 1 | 套 | 1层水泵间 |
| 30 | 智能电表 | 面板安装型 | 4 | 套 | 配电柜箱 |
| 31 | 层级控制箱 | DDC、电源、空开、通讯扩展卡等(投标时填报长×宽×高） | 5 | 个 | 1-5层管道井 |
| 32 | 中央管理软件 | 含上位软件、组态软件、设备模型、核心算法等 | 1 | 套 | 1层主控室 |
| 33 | Modbus 驱动 | 两种标准协议 | 2 | 套 |  |
| 34 | 视频接口驱动 |  | 1 | 套 |  |
| 35 | 网络型风机盘管控制器 |  | 246 | 个 | 1-5层各房间 |

## 四、招标设备技术要求

## 1、总体要求

总体要求适用于招标设备技术参数表中所有招标产品。

1.1投标设备应根据有关的国家标准或国际标准进行设计、制造、校准和检验。所有设备材料适用标准必须是最新国家或行业相关标准要求，必须满足国家强制性检测标准。投标人提供：产品设计、制造、检验、验收和安全等方面采用的国家规范和标准。

1.2投标设备必须是生产厂家近年来定型投产的该规格型号最新成熟产品，是全新的、未使用的产品。

1.3 投标设备需使用先进的制造工艺和标准，且设备的预期正常的使用寿命应不少于:空气源热泵机组二十年，水泵十五年、其他产品十五年。

1.4 投标人提供选型参数表（空气源热泵机组包括但不限于：型号、制冷量、制热量、冷冻水流量、冷媒、功率、COP值、IPLV值、运行重量、运行噪音等）、外形尺寸图、基础图、业绩、样本、详细文字说明等。投标人提供技术偏离表。1.5 投标人须说明其在设备及系统的生产集成过程中，所采用的主要元器件、部件、设备等的名称及制造厂家。

1.6 投标设备实行三包，24个月保质期。

1.7 中标人必须提供所有设备制造厂家的成套设备随机资料（包括合格证、出厂检测报告、装箱单、安装调试使用说明书、设备维修手册、性能参数表、外形图、基础图、电气原理图和接线图、其他相关资料等）。所有资料必须为中文。中标人有责任在保证安全和质量的前提下提供技术服务，包括技术咨询、技术资料等。

1.8 所有投标人供应设备必须考虑足够质保期使用的备品备件及专用工具，并在竣工验收后移交招标人，投标文件中提供各投标设备的质保期内备品备件清单。1.9 在设备出厂前机组调测期间，招标人有权派出技术人员参加，中标人有义务对其工作进行配合。

1.10中标人须做出无推诿承诺。即无论由于哪一方产生的问题而使投标设备发生不正常情况时，在得到招标人或招标人指定的第三方通知后，须立即派工程师到场，使设备尽快恢复正常。

1.11 中标人应提供电话免费咨询服务。

1.12 投标设备的出厂检验：每台机组应按国标规定的项目逐台检验并附检验报告，合格后方可出厂。

1.13投标设备铭牌及标识

1.13.1所有提供的铭牌、指示、警告标识必须采用中文。

1.13.2每台设备须配有一块永久性固定在设备上的金属铭牌，铭牌应平整光洁，文字符号线条清晰，具体内容符合GB/T13306规定，铭牌上应有以下几项内容：

⑴制造制造商名称、商标；

⑵设备名称；

⑶型号规格；

⑷设备数据；

⑸设备生产（装配）日期；

⑹设备编号或成品系列编号；

⑺检验合格证明等。

1.14投标设备电压允许波动范围：380V±10%，220 V﹢7%~ -10%。

## 2. 螺杆式空气源热泵机组

### 2.1 性能参数表：制冷量负偏差不大于3%。

| 编号 | 设备名称 | 主要参数 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺杆式空气源 热泵机组 | 制冷量：环境35℃，冷冻水7/12℃，490 kw | 2 |
| 2 |  | 制热量：环境干湿球6/7℃，出水45℃，490 kw |  |
| 3 |  | 输入功率：380V±10%/3P/50Hz，制冷152KW，制热146KW 最大输入功率：不超过165KW |  |
| 4 |  | COP≥3.2 |  |
| 5 |  | 负荷调节范围：25%~100% |  |
| 6 |  | 冷冻水：84m3/h，阻力85kPa |  |
| 7 |  | 水侧工作压力：1.0MPa |  |
| 8 |  | 制冷剂：R134a或其它节能环保 |  |
| 9 |  | 中文7寸触摸显示屏 |  |
| 10 |  | 提供RS485接口，开放Modbus-RTU通讯协议。 |  |
| 11 |  | 制造商需配合中央空调控制系统的深化设计、通讯、联合调试 |  |
| 12 |  | 外形尺寸： 投标时填报，负责安装到现有基础上 旧设备基础尺寸4900*2400mm |  |
| 13 |  | 运转重量：现设备5300kg，若超出应考虑楼顶板载荷 最大运转重量：不超过5500kg若超出应考虑楼顶板载荷 |  |
| 14 |  | 机组应在环境温度不低于-10℃不超过55℃、相对湿 度不超过90%的条件下正常运行。 |  |

### 2.2本项目的特殊性

2.2.1招标空气源热泵机组是在现有设备基础上进行更换。投标机组的运行重量、外形尺寸、耗电量均不应超过现有配套条件。在“2.1性能参数表” 对此三项指标作出了限定。

2.2.2中标人负责现有机组的拆除落地，以及新机组的吊装就位。投标人需认真踏勘现场了解情况，制定合理的起重方案。

### 2.3螺杆式空气源热泵机组组成

2.3.1空气源热泵机组由：螺杆式压缩机、HFC-134a冷媒、风冷冷凝器、蒸发器、节流装置、制冷剂系统、润滑油系统、启动系统、电脑控制系统（含传感器）、风扇及电机、机架以及确保机组正常运行所需的全部部件组成。

### 2.4螺杆式空气源热泵机组技术要求

2.4.1 投标设备在制冷名义工况下进行试验时，其试验结果应满足以下规定：

⑴机组的制冷量不小于名义规定值95%；（提供检测报告）

⑵制冷性能系数（即COP 值）不小于机组名义规定值；

2.4.2投标设备制冷剂采用R134a或其它节能环保冷媒。

2.4.3投标设备采用中央集成处理控制形式，支持远程控制功能。

2.4.4投标设备必须选用合资或国际知名品牌高效低噪音的螺杆式压缩机。

2.4.5投标设备须采用热力膨胀阀或高精度电子膨胀阀。

2.4.6投标设备必须具有完善的多重安全保护装置，包括但不限于以下：具有漏电保护、压缩机高压保护、蒸发器低压保护、压缩机过流过载保护、水流保护、冬季防冻运行等功能。

2.4.7投标设备需采用无级调节压缩机设计，使机组无论在满负荷还是在部分负荷时均具有最优的性能比，同时机组的控制系统可以根据建筑物中冷量需求，自动对压缩机进行负荷的优化调节，实现各种负荷下的最佳效率。机组能力调节范围需25～100%无极调节；

2.4.8投标设备控制系统具有自检及故障报警功能，对设定参数具有断电记忆功能。

2.4.9投标设备所使用的保温和隔声材料须为防火材料，且需满足当地规范及法律的要求。机组内部管路保温须采用阻燃保温材料原厂保温。

2.4.10投标设备的所有主要部件、配附件均需经过防锈处理包括不同金属的隔离以防产生电化学锈蚀。

2.4.11 中标人须按照设备重量的分布选择并供应足够的弹簧隔震器，以防止机组运行时所产生的震动和声音以机械原理传送到建筑结构中去。所选的隔震装置须在任何正常操作状态下可达到足够的隔震效果。

2.4.12投标设备的设计、制造应使其满足设计负荷条件下平稳运行，以消除过多的噪音和振动，装有适当消声装置（如压缩机消声镶板等）。

### 2.5 螺杆式空气源热泵机组控制要求

2.5.1 机组必须采用微机控制系统。该系统应能连续、自动地实时监控机组的运行状态，按设定程序进行启动及调整机组的运行工况，并能在机组出现异常情况时，自动采取保护措施保证人员和机组的安全。

2.5.2 控制界面为图象、中文显示；

2.5.3 机组的启停可通过简单的面板操作或远程操作实现；

2.5.4 主机电脑控制系统显示和控制内容不限于以下：

⑴冷冻水的进出水温度

⑵热水的进出水温度

⑶蒸发器排气压力、吸气压力

⑷电机电流的百分比

⑸运行时间（启、停累积计数，累积运行时间）

⑹冷凝器、蒸发器的温度

⑺安全控制

⑻启停控制

⑼RS485通讯接口，开放Modbus-RTU通讯协议，可实现机组的远端诊断及控制

⑽各项报警显示

⑾故障记录

⑿其它功能的描述

2.5.5机组的微机控制系统必须具备与本次招标的空调控制系统接口相适应。机组与本次招标的空调控制系统能够实时通讯，并能接受并执行控制系统对机组发出的指令。

2.5.6 每台机组应设独立的控制箱，控制箱的位置、高度应便于操作。箱门应装锁，各锁的钥匙应通用。箱门上应装设必要的控制按钮、开关及信号装置。

2.5.7 机组与空调控制系统的实时通讯内容应包括机组运行的主要技术参数。

### 2.6 机组的消音

2.6.1 项目位置处于一类声环境功能区。噪声标准为：白天55dBA，夜间45dBA。现有机组周边设置有降噪围栏，并在机组上部出风口设置有出风口消音器。

2.6.2投标人应根据设备噪音、现场情况和噪声标准，配置适合的机组上方出风口消音器。

2.6.3 投标人应提供空气源热泵机组八倍频程噪音值。并提交消音器长度计算书、消音器计算表、阻力损失计算书等。提交消音器结构设计及选用材料，以及图纸。机组不应因出风口消音器的设置造成换热不好，运转不良。

2.6.4中标人负责机组上方出风口消音器的供货和安装。

## 3.风机盘管

### 3.1 风机盘管技术参数表

3.1.1招标设备技术参数表中风盘的参数均为高档转速时的数据。投标产品的性能及技术参数应完全满足技术要求，并编制投标设备参数偏离表（明确投标设备型号、规格、参数）。高中低三档风量比例应符合国家标准（1:0.75:0.5）。

### 3.2 风机盘管技术要求

3.2.1风机盘管按照国家标准GB/T19232-2003生产。风机盘管与空气源热泵机组可以为不同品牌。

3.2.2本工程中采用的为卧式暗装风机盘管，带回风箱和不带回风箱两种，接管方式分左式、右式。左右式根据图纸上风机盘管的安装方向确定。

3.2.3风机盘管应是全新及无缺陷知名品牌。

3.2.4风机盘管工作环境温度范围为－10°C～＋40°C。相对湿度为95%RH以下。正常运行工况时，风机盘管每天连续运行应不小于20小时。

供冷工况：供回水温度7/12℃。

供热工况：供水温度60℃。

机组水侧承压1.03MPa。

3.2.5风机盘管各组件：

（1）镀锌钢板：厚度合理，表面无划痕，单侧面积超过1㎡板面进行适当加固，板材拼缝密实，连接牢固：风机盘管外框钢板材质要求：采用进口优质镀锌钢板机压成型。

（2）电机选用全封闭4级电机，杜绝因电机引起的火灾隐患，配以永久润滑封闭轴承，轴承采用进口或合资生产，电机绝缘等级应为B级，固定牢固；

（3）铜管通过机械胀管与铝翅片连接，为优质紫铜管，铝箔经亲水膜处理，排气阀带有一段软管引至积水盘；

（4）风机盘管内置交换片及铜管要求：盘管翼片采用国产优质薄板，翼片形状以交换热/冷量最大为优，冷热交换管采用进口优质铜管。翼孔要采用先进的设备机压冲孔，保证铜管穿管的严密及直线性，铜管在连接成一体时所有的U型接头，要有先进成型设备及先进的生产流程线，以保证设备的使用质量，铜管与U型连接时要严密，对正，无明显接痕，无扭曲现象，U型头在拐弯处无裂纹和斑纹。

（5）分集水头外露铜管应采取措施进行保护，以防止接管时扭曲变形。

（6）积水盘为普通钢板整体冲压成型，底部采用难燃B1级优质保温材料进行放结露保温，保温板与积水盘粘接牢固，积水盘必须设置适当坡度，排水管连接为DN20mm外螺纹；

（7）风机盘管外接电线出头要美观，且生产商在供货时要佩带美观的可拆卸的接线保护盒。

（8）风机盘管外接水管、供水管、凝水管要美观，规格按国标执行且端部自带丝扣，风机盘管铜管配置方式采用二管制或三排管。

（9）风机为镀锌钢板多翼叶轮，动平衡好，噪音小；风机盘管所配电机要采用优质品牌，要求生产商有先进的动态平衡监察室，有先进的监测仪器。

（10）电源线在机组内部进行合理固定，接线端子与水管接口在同一侧，端子盒粘贴接线图；

（11）风机盘管每台必须进行通水及通电试验，水压实验应不低于1.6Mpa，每台设备必须有试压记录。

（12）每台风机盘管为独立包装。包装应能保证产品在运输中不被破损或受力变形。

（13）要求每台机组要有标牌标识，要标明气流方向、型号、规格，生产日期、厂家名称等。制造商提供每台设备的各项技术参数，对于机组各组件，应附详细说明，对于其产地、规格、品牌进行介绍（如镀锌钢板、电机、风机叶轮、铜管、翅片、过滤网、保温材料等）。

（14）投标文件应明示整机尺寸，最大风量时噪音值，提供产品样本，产品检验报告。

（15）风机盘管需提交按照国家标准以及有关部门颁发的相关标准在法定质量检验部门的检验报告，检验项目要完整。

### 3.3风机盘管控制器

3.3.1风机盘管配置控制器，注明生产厂家。

3.3.2风机盘管温控器分网络型温控器和非网络型温控器两种。

3.3.3风机盘管温控器由面板、壳体和小盒组成。风机盘管温控器外壳颜色：白色，高级阻燃材质。温控器一律采用液晶显示LCD面板。通过面板上的按键实现开机、关机、温度显示、温度调节、风速显示、风速调节、制冷制热状态、故障显示、定时开关设定。显示为中文。

3.3.4采用标准86盒安装，安装孔距60毫米。接线方式为端子压接。

3.3.5风机盘管温控器功能：高/中/低三速风机控制；电动二通阀控制；制冷/制热/通风模式控制；具有断电记忆功能；远程关机功能。

3.3.6 风机盘管网络型温控器满足3.3.5功能，采用标准MODBUS通讯协议，可以实现远程对风机盘管的控制。

3.3.7温控器外观应美观。中标人应提供投标产品样品供招标人认可。

## 4.恒温恒湿机组

招标范围：现有恒温恒湿机组的拆除；新机组在现有设备位置的就位。

4.1恒温恒湿机组温度控制精度：±1℃。湿度控制精度：±5%。机组应在环境温度不低于-25℃不超过45℃、相对湿度不超过95%的条件下正常运行。

4.2室内机与室外机的水平管道长度不低于40米，垂直高差不低于10米。

4.3恒温恒湿机组操作及维修安全、方便。

4.4恒温恒湿机组结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备减振措施。

4.5恒温恒湿机组的温度、湿度控制环境：应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能：温、湿度波动超限应能发出报警信号。

4.6控制系统要求具有显示温湿度、报警显示、故障记忆，具有显示机组内各组件的运行状态的功能：

（1）压缩机的程序启动和停车及运行状态显示；

（2）通风机的启动和停车及运行状态显示；

4.7大容量的故障报警记录储存的功能。

4.8提供R485接口，支持MODBUS-RTU协议。

4.9恒温恒湿机组应具有过压、欠压等报警及故障诊断，报警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。机组应具备电压波动范围为±10%，范围内，无论欠压运行还是过压运行，均保障机组正常工作。具备来电自启动延时启动功能。

4.10恒温恒湿空调机组采用微处理器控制，LCD大屏幕全中文显示，能显示温湿度曲线，图形显示机组内各部件的运行状态。控制系统要求采用高度可靠的进口品牌控制器，操作显示器使用全中文显示。

4.11恒温恒湿空调器使用冷媒为R407C、R410A或其他环保冷媒，机组需用的加湿器采用电极加湿。

4.12设备制造必须遵守有关中国或国际对风机、电动机、压缩机、换热器、控制系统、安全保护系统等的最新版本标准。

4.13空调机组所使用的风机，其效率应大于75%。

4.14蒸发器、冷凝器盘管采用高效换热铜管穿铝翅片。

4.15空调设备选用低噪音节能设备，保温采用高效保温材料。空调系统安装简便，机组应确保运行安全可靠，操作和维修简便，配管尺寸经济、合理，布管优化。

4.16空调机组应具有高可靠性，机组平均无故障时间MTBF≥100000小时。

4.17旋转组件应做到遵循标准动态和静态平衡。

4.18轴承、风机和压缩机等振动符合要求。

4.19带电动机传动的设备应配置隔振器。

4.20整个电路系统装有多种保护装置，包括但不限于：

（1）压缩机过流保护、过载保护、过热保护（内置）

（2）风机过流保护

（3）系统高低压保护

（4）加湿器断水保护

（5）温湿度异常报警等等。

4.21空调室外机的风机电机、压力控制器等应有良好的防水性能。

4.22压缩机须安装于室内机内部。压缩机采用国际知名品牌。

4.23提供必要的国家相关机构出具的产品认证，以证明所提供的产品符合国家相关标准。

## 5.变频多联空调

招标范围：现有多联空调设备的拆除；新机组在现有设备位置的就位。

### 5.1对机组总体要求

5.1.1冷媒：R410A

5.1.2室外机压缩机形式：压缩机必须为数码涡旋压缩机或直流变频压缩机；室内机、室外机、压缩机、控制器必须为同一品牌；

5.1.3设备的运行环境温度范围及室内温度控制精度：夏季制冷运行环境温度范围为-5℃-52℃。冬季制热运行环境温度范围为-20℃-24℃。室内温度精度控制在设定温度的±0.5℃。

### 5.2室外机性能要求

5.2.1压缩机应采用高效能的数码压缩机或直流变频压缩机，并有良好的润滑保证；具备减震降噪措施；空调室外机应具有良好的防尘、防雨、防腐和安全防护性能。外壳应有足够的强度并作除锈和防腐处理，在运输和安装、运行过程中不得出现凹凸变形。机组表面应无划伤、锈斑和压痕，表面光洁，喷涂层均匀，色调一致，不得有剥落、卷皮、裂纹、气泡、流痕、杂色等现象。

5.2.2机组控制系统应具有自动调节功能，能根据设定的室内温度和室内机的运行状况，自动调节压缩机的运行。机组应有隔振装置，运转过程中不得出现异常声响和振动，且有夜间静音运行模式。正常运转噪音不大于54dB(A)。

5.2.3室外机采用具有较高的容量调节范围（20%-100%）。压缩机需要带减震装置，维修方便。运行中有良好的润滑保障，工作电源为交流220V，50Hz。

5.2.4室外机有故障自检功能。可储存室外机故障前一段时间运行记录，便于判断故障原因进行维修。

5.2.5机组的重要元器件均有自我保护功能。

5.2.6在供电系统突然断电的情况下，机组具有来电自动恢复记忆的功能。

5.2.7整机的综合制冷性能系数（IPLV）不低于5.0。

5.2.8压缩机启动应低负载启动。具有较小的启动电流。

### 5.3室内机性能参数

5.3.1室内机耗电量低，以节电产品为优。

5.3.2所有室内机需采用直流电机。室内机均采用有线控制器控制，液晶屏为中文界面，且每台室内机能够单独就地控制。

5.3.3室内机具有来电重启功能。

### 5.4系统其他部件

5.4.1蒸发器、冷凝器盘管应采用紫铜管，翅片应排列整齐、片距均匀，无裂纹、毛刺等。不允许有碰撞损坏。

5.4.2冷凝器、蒸发器及其他在压力下工作的部件应符合有关规定，在工作压力下应能长期正常运行、无渗漏。冷媒系统所采用的直、盘管必须为R410A冷媒专用铜管，抗压力检测须在38kg以上，且φ19以上的铜管必须为挤压式铸造，经含磷脱氧处理。

5.4.3室外机与室内机最远距离极限尺寸不小于50米，室内、外机安装高度差极限尺寸不小于15米，室外机在下时室内机与室外机安装高度差极限尺寸不小于15米。

5.4.4机组应有良好的隔热措施。机组表面及管路不得有露水外滴。

5.4.5隔热材料应具有无毒、无腐蚀、无异味、不起尘、无异味、不吸湿的性能，并符合有关建筑防火规范的要求。粘贴应平整、牢固。不得有附着不良、剥落和霉烂等现象。

## 6.中央空调自控系统技术要求

投标方根据提供的空调系统原理图和使用要求负责空调自控系统的深化设计、供货及调试。投标文件技术标提供：控制原理图、点表、控制系统说明、设备清单、设备技术参数等。

### 6.1 中央空调自控系统基本功能描述

投标方应针对本项目的建筑设备状况、空调系统原理图、使用要求，进行系统深化设计。

6.1.1空调自控系统由上位机、下位机、传感器和阀门等组成。其中，上位机采用PC机，下位机采用DDC。

6.1.2自控系统控制的设备包括：2台风冷热泵机组、3台变频水泵、3个漏水报警点（在一层东西两个管道井，空调水泵房）、241台风机盘管等。四层、五层房间内设置感应器，感应器与风机盘管联动控制。

6.1.3系统设置3个温度传感器，分别检测进、出水温度和室外温度。分、集水器之间设置供回水压差检测，根据压差调节水泵的频率。对供冷量进行计量，计量实时负荷、累计负荷等信息。

6.1.4在屋面和一层空调泵房设置监控摄像头。自控系统可以随时调用摄像头的视频图像。

6.1.5自控系统可实现冷源系统的自动控制，历史记录和报警信息的显示、存储功能。自控系统根据室外温度及回水温度，自动调整空气源热泵机组及水泵的数量、频率等，相应启闭及调节管网电动阀，实现节能运行。

6.1.6通过通讯网关对要求的其它子系统进行集成，以实现二次监测和历史数据记录。子系统包括：冷源远程监控子系统、风机盘管远程监控子系统、视频监控子系统、能量计量子系统。

6.1.7系统收集、记录、保存有关系统的重要信息及数据，做到一体化管理，达到提高运行效率、保证办公环境需要、节省能源、节省人力的效果，最大限度安全地延长设备寿命的目的；

6.1.8系统应实现人员与设备的直接互动式管理、精确而人性化的节能运营模式、数据库共享和现场总线层面的通讯集成；向上与中央集成管理平台完成功能集成和信息共享。

6.1.9预留换热站控制接入的端口。

### 6.2 自控系统网络架构、通信方式及速率

#### 6.2.1网络构架以及通信方式

整个系统由二层网络组成，上层为管理层网络，为10/100M 实时工业以太网；下层网络为现场控制网络。上层网络通过工业以太网将系统监控工作站通过以太网交换机与DDC控制器相连。监控工作站上安装有系统监控应用软件，利用组态软件对中央空调自动控制系统进行组态，生成工艺流程、参数显示，分级报警等动态画面，实时反映工作情况，使操作人员能一目了然地了解系统的实际工作状况。操作人员在监控工作站上发布的命令通过冗余工业实时以太网传递给控制器，控制器按操作人员的要求通过输入、输出模块对外部设备进行控制。除此以外，工作站配有以太网通讯接口，交换机配有以太网电口及100/1000M光口（通讯协议为TCP/IP），以便今后将该处把系统的主要运行参数和状态，历史数据及报警信号发送给BA系统。

下层网络为现场控制网络。通过串口通讯连接服务器与每台冷水机组控制箱RS485通讯接口连接，与水泵变频控制柜RS485通讯接口连接。通过控制器I/O模块与现场各种监测仪表和执行装置连接，组成现场实时监控网络，完成现场设备运行参数和运行状态信息的采集及控制信号的输出。

网络结构应遵循分散控制、集中管理、信息共享的基本思想，采用开放、透明的网络架构形式，系统内的所有DDC箱应该具备灵活的组网及管理能力，系统可按需扩展，不允许将系统管理功能强制集中于一个站点上。

建筑物共计五层，每层必须至少设置一台DDC箱，应可以在不依赖系统中央服务器和系统软件的情况下独立工作，同时完成子网管理任务。每层的风机盘管网络型温控器应分组。

在一层中控室设置中央控制柜和系统工作站。除工作站外在中控室墙上挂装触摸式控制屏，同步显示工作站界面内容，并可用于冷源开关机、风机盘管开关机操作。中央控制柜配套不少于20分钟的UPS电源。

#### 6.2.2通信速率

控制层≥19.2Kbps；管理传输层主干网为≥1000 M。

#### 6.2.3系统响应时间

工作站计算机显示屏数据刷新时间≤10秒（可设定）；工作站计算机发出控制指令至被控设备动作时间≤10秒（可设定）；重要报警响应时间≤10秒（可设定）。

#### 6.2.4工作站电脑显示屏实时数据显示分辨率

温度值显示分辨率：0.1℃。

### 6.3中央空调自控系统控制运行技术要求

#### 6.3.1总体原则要求

6.3.1.1自动控制系统能保证供、回水温度随室外气温变化自动调节。

6.3.1.2中央空调自控系统能够集中控制冷源系统设备的运行参数和状态、实施对相关设备的自动控制和必要的手动遥控控制，并实时进行设备的故障和超限报警提示，以便值班人员快速及时对相关事件进行应急处理。

6.3.1.3中央空调自控系统应确保冷源系统的安全运行、实现节能经济运行，提高自动化程度和工作效率、减轻劳动强度、减少管理成本。

6.3.1.4中央空调自控系统应考虑可操作性与可维护性；同时，选用的测量仪表应性能优越、质量可靠，以确保冷冻监控系统的可靠性和稳定性。

6.3.1.5中央空调自控系统应保证风机盘管系统运行管理的可靠、安全和便利。

6.3.1.6中央空调自控系统应保证能耗计量、能耗估算、冷热量计量、水量计量的准确。

6.3.1.7中央空调自控系统可通过视频监视器、漏水报警器，进行全方位监控。

6.3.1.8为保证将来实现中央空调自控系统通过一段时间的数据积累后实现自动节能运行，因此需对系统的主要数据进行记录、计算并完整保存，便于日后的调用分析。其中应包含但不限于如下资料：

（1）室外温度；

（2）冷冻进、出水水温及压力值；

（3）冷负荷的瞬时最大值、累积最大值；

（4）各项设备的运行时间。

#### 6.3.2控制系统控制逻辑

6.3.2.1投标方应提供正常负荷时冷源的控制逻辑；

6.3.2.2投标方应提供低负荷（负荷低于25%）时冷源的控制逻辑；

6.3.2.3提供房间风机盘管远程开关机的控制逻辑；

6.3.2.4提供有感应器房间风机盘管远程开关机的控制逻辑；

6.3.2.5提供风机盘管耗电量模拟计算的逻辑；

6.3.2.6提供2台空气源热泵机组、3台水泵循环启动均衡运行时间的控制逻辑；

6.3.2.7为达到节能运行，自动控制系统应能保证供水温度随室外气温变化自动调节。提供控制逻辑。

#### 6.3.3系统报警：

（1）级别密码和报警的优先级（危急，运行，设备，维修）；

（2）冷水机组故障报警；

（3）水泵故障报警；

（4）风机盘管故障报警；

（5）漏水报警；

（6）故障诊断；

（7）维修通知；

（8）向管理办公室的系统报警等。

#### 6.3.4工作站管理需方便简洁：

（1）现场操作工作站；

（2）用户图形化操作界面；

（3）实时的示意图，趋势图表，报警管理，维修信号，系统日志，在线终端，日历控制，系统备份等。

#### 6.3.5数据采集：

（1）冷冻水供、回水温度、压力监测；

（2）冷冻水流量监测；

（3）补水流量监测；

（4）冷机、水泵、定压补水用电量、电流、电压监测；

（5）风机盘管用电量模拟计算；

（6）监控系统视频图像监测；

（7）漏水报警器监测；

（8）通过通讯方式采集数据。

6.3.6与被控设备的接口

6.3.6.1空气源热泵机组

- 接口要求：空气源热泵机组自带的控制中心数据全部开放，可由控制系统进行参数设定。机组的温度设定及功率调节需开放接口，在系统流量变化时能够通过设定机组的功率或电机频率来调整主机出力，达到节能效果。

- 硬件要求：空气源热泵机组提供一个标准RS485串行通讯接口用于和控制器直接通讯，通讯协议采用Modbus-RTU，数据位及停止位必须为8位及1位，通讯速率、站点地址及较验模式需可自由设定并有密码保护，机组制造商需免费提供对应协议下的数据地址清单及详细描述。

- 软件调试：空气源热泵机组制造商需配合自控系统的深化设计、通讯、联合调试。

6.3.6.2电动阀门

（1）电动开关阀需提供开关控制点，开关状态反馈点。

（2）电动调节阀需提供0-10V或4-20mA的模拟量控制及反馈接口。

6.3.6.3分集水器压差传感器

传感器需提供0-10V或4-20mA模拟量信号能源站自控系统。

6.3.6.4水泵变频控制柜

- 监测信号：水泵变频控制柜需提供运行状态、故障状态、手/自动状态监测信号至自控系统，供自控系统监测。

- 水泵变频控制箱需要提供0~10VDC或4~20mA的频率反馈信号给自控系统，及能接受自控系统发送的0~10VDC或4~20mA的频率控制信号。

### 6.4 集成控制设备技术要求

#### 6.4.1总体要求及相关说明

6.4.1.1中央空调自控系统的各种传感器、控制器、电气元件均应在满足标书要求的前提下采用新型产品。

6.4.1.2各种传感器满量程应按工艺参数合理精度选取，一般均不应大于1.5倍。投标方应提出精度需求计算及精度要求分析及说明，以保证合理测量精度。

6.4.1.3一个调节闭环中的或一个有逻辑控制关系中的各个传感器、执行器不得分别接到2个控制器中，即不得通过控制器之间通信方式来组合一个实时控制环节。

6.4.1.4所有的元器件均应配齐安装附件。

#### 6.4.2传感器技术要求

6.4.2.1机房内管道温度传感器：

（1）工业级仪表；

（2）温度传感元件采用标度为Pt1000铂电阻传感器；

（3）温度范围：在冷冻水管道上的温度传感器采用-10～+104℃量程的温度传感器；

（4）精度至少±0.2℃，；

（5）输出信号：变送输出4～20mA或0～10VDC；

（6）插入深度为深入管道内200mm或0.5D（D为管道直径）；

（7）其中安装在室外的传感器及变送器的防护等级不低于IP65。

6.4.2.2室外温度传感器：

（1）工业级仪表；

（2）测量元件：热敏电阻；

（3）温度范围：-40℃～104℃；

（4）温度精度:±0.5%；

（5）输出信号: 4～20mA或0～10VDC；

（6）室外温度传感器还应有防雨防阳光直射罩壳。室外安装的变送器防护等级不低于IP68。

6.4.2.3压差传感器：

（1）工业级仪表；

（2）测量范围：0～0.6MPa；

（3）测量精度不低于±1.5％；

（4）防护等级≥IP54；

（5）电源电压AC24V或DC24V±15％；

（6）输出信号4～20mA 。

6.4.2.4电磁流量计：

（1）水流量计包含传感和变送功能；

（2）工作电压: DC 24V；

（3）环境温度:-20℃～100℃；

（4）精度为0.5％；

（5）测量范围：按设计要求；

（6）防护等级IP65；

（7）输出信号:4～20mA；

（8）安装前由设备供应商负责报当地检验站报验。

6.4.2.5压力传感器：

（1）工业级仪表；

（2）工作原理：电容式或压敏电阻式；

（3）精度：±0.5%；

（4）量程：0～1MPa；

（5）输出信号：4～20mA；

（6）工作温度： 0～100℃；

（7）工作压力：1.0MPa；

（8）防护等级：大于IP65。

#### 6.4.3控制器要求

6.4.3.1应采用DDC控制器。系统应为模块化结构，所有硬件应为标准产品或标准选件。

6.4.3.2系统中的所有模块（CPU、I/O、通讯、电源等）应是插接式，I/O模块可带电插拔。所有模块应通过权威机构的安全认证，包括：UL、CSA、CE等。

6.4.3.3系统支持在线修改硬件组态，支持在线修改程序。

6.4.3.4控制器CPU处理I/O的最大能力应大于实际I/O总点数。要求保证模拟量和数字量的合理匹配，满足系统的要求。

6.4.3.5CPU切换时间μs 级, I/O切换不大于20ms。

6.4.3.6 DDC最大集成内存不小于2.8M，单指令周期不小于1ms，可以扩展RAM或者PROM，最大可扩展至64M。控制器的软件所占有的内存不可以超过设备配置容量的50%。要求投标人进行核算。

6.4.3.7控制器所带的通讯处理器应能够提供两个10/100M以太网接口以及符合国家标准的各类现场总线的接口,满足网络通讯以及DDC与现场设备通信的要求,控制器还应提供与手操编程器或手提计算机通信的接口。

6.4.3.8主备控制器的切换时间应在100ms之内，且应以不影响监控对象和监控系统设备正常运行、系统功能正常执行及数据的正常通讯为准则。

6.4.3.9 I/O扩展方式要求灵活，应能适应多分站、远距离结构。本地、远程、分布式I/O网络应具有灵活的系统结构。所有模块必需支持I/O冗余。

6.4.3.10投标人提供的DDC的软件环境必须具有可兼容性及可执行性，同时具有管理及多重程序诊断恢复功能。

6.4.3.11控制器应具备控制设备联动、操作优先次序、实现时间表操作和实现模式控制等功能，并能对设备进行有秩序的监控，通过一定的计算，来实现优化控制。

6.4.3.12系统在CPU或通讯出现故障时，所有输出模块均应可设置为关断、保持、及安全预设定几种状态之一，以确保系统及设备的安全。

6.4.3.13当通信网络故障恢复时，控制器应能即时自动连接上通信网络，同时程序和内存应具有断电自保持功能。

6.4.3.14每个电源模块（本地站和扩展I/O站）电源范围为AC 170－264V。

6.4.3.15控制命令的发出，使一组相关设备动作，不会影响控制设备的正常供电。

#### 6.4.4网络及桌面设备技术要求

监控主机：

（1）CPU:四核；

（2）内存：8G DDR4 2400MHz；

（3）硬盘：1TB 7200 rpm SATA；

（4）光盘驱动器：DVD ROM；

（5）显示器: 21.5英寸LCD液晶；

（6）键盘、光电鼠标（不少于800dpi精度）；

（7）音频输入/输出接口、VGA接口、HDMI接口、4个USB2.0接口、2个USB3.0接口（前置）；

（8）WINDOWS 10操作系统。

#### 6.4.5 电动调节型蝶阀

#### 6.4.5.1球墨铸铁阀体、不锈钢316阀板。

#### 6.4.5.2阀体本身自带法兰以提高安装精确度。

#### 6.4.5.3密封机构双偏心，舌槽式无靠背EPDM阀座、EPDM O型圈、抗腐蚀的RPTFE

#### （强化聚四氟乙烯）轴套、416不锈钢阀轴。

#### 6.4.5.4上法兰为ISO5211标准，采用双D轴端与阀板的两截试先进无销连接技术，蝶板具有上下，左右四个方向的对中功能（法兰用承插式蝶阀专用法兰）。

#### 6.4.5.5管道连接PN1.0MPa以上，关闭压力0.6MPa以上。

#### 6.4.5.6执行器输出信号等百分比。

#### 6.4.5.7执行机构防护等级IP65及以上(可使用在室外或地下室等潮湿的环境)。

#### 6.4.5.8执行机构具有阀门开与闭反馈信号。

#### 6.4.5.9多种KVS可供选择。同一KVS 可有不同口径供选择。

#### 6.4.5.10温度范围：-20～100℃。

#### 6.4.5.11输入、输出信号应符合自控系统要求，控制信号有开关、浮点信号，电压信号DC0（2）～10V、反馈信号有干触点、电压DC2～10V。

#### 6.4.5.12执行器控制参数可通过编程设定，包括输入，反馈信号。并可记录运行趋势及曲线。

#### 6.4.5.13具有标配的手动功能。

#### 6.4.6电动开关阀门

#### 6.4.6.1球墨铸铁阀体、不锈钢316阀板。

#### 6.4.6.2阀体本身自带法兰以提高安装精确度。

#### 6.4.6.3密封机构双偏心，舌槽式无靠背EPDM阀座、EPDM O型圈、抗腐蚀的RPTFE

#### （强化聚四氟乙烯）轴套、416不锈钢阀轴。

#### 6.4.6.4上法兰为ISO5211标准，采用双D轴端与阀板的两截试先进无销连接技术，蝶板具有上下，左右四个方向的对中功能（法兰用承插式蝶阀专用法兰）。

#### 6.4.6.5管道连接PN1.0MPa以上，关闭压力0.6MPa以上。

#### 6.4.6.6管径DN200及以上阀门阀体上的适当地方应浇铸有阀门口径，工作压力，阀体材料和生产厂家。阀门铭牌上应注明阀门代号、系列号，生产日期，阀门口径，工作压力和材料等。

#### 6.4.6.7执行机构防护等级IP65及以上(可使用在室外或地下室等潮湿的环境)。

#### 6.4.6.8执行器机构具有阀门开与闭反馈信号。

#### 6.4.6.9温度范围：-20～100℃。

#### 6.4.6.10输入、输出信号应符合自控系统要求，执行器控制参数可通过编程设定，包括输入，反馈信号。并可记录运行趋势及曲线。

#### 6.4.6.11具有标配的手动功能。

#### 6.4.7控制器箱体的要求（包括涉及到的其他箱体）

#### 6.4.7.1箱、柜体用料应选用优质钢板，材质、厚度应满足国家、地区和行业相关规定。箱、柜体公差应满足国家、地区和行业相关规定。

#### 6.4.7.2箱、柜体表面平整，无损坏，表面颜色为灰色。门锁开启灵活、可靠、开门角度不小于90度。接地装置完整，标志清晰。室外箱体防护等级为IP68。

#### 6.4.7.2外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象。

#### 6.4.7.3接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展。

#### 6.4.7.4控制器箱内控制线应采用汇线槽方式敷设。

#### 6.4.7.5控制器箱内各种辅助设备及配件（如仪表变压器,接线端子等）均应采用高质量产品。柜体表面采用丝网印刷公司LOGO，柜子应有3C认证，出厂检验标志等。

#### 6.4.7.6控制器箱内主要元器件应采用知名品牌。

### 6.5中央空调自控系统的软件要求

# 软件需求清单

| 序号 | 软件名称 | 软件功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统控制软件 | 远程控制设备自动运转，单体运转连锁控制 |
| 2 | 能源管理软件 | 根据负荷情况自动安排所有设备开关和运行状态，智能 管理设备的投入与切出，实现无人操作，起到节能效果 |
| 3 | 冷站节能 控制软件 | 在生产负荷条件下进行综合效能测定与调整，进行节能 检测、调试与故障诊断 |
| 4 | 系统监控软件 | 提供人性化的人机界面，对设备进行实时的检测与监视 |
| 5 | 数据库软件 | 记录、归档系统运行数据，提供开放式opc数据访问接 口，为系统优化提供历史数据 |

#### 6.5.1总体要求

6.5.1.1必须在投标时提供最新的中文版本(全汉化)软件。

6.5.1.2必须为合法的正版软件。

6.5.1.3图形工作站应能实现控制器所有的功能。

#### 6.5.2投标方至少提供以下软件：

（1）系统操作软件；

（2）实时数据库及数据库管理软件；

（3）网络通信软件；

（4）软件开发包；

（5）系统在线测试软件；

（6）硬件测试程序；

（7）画面组态、画面编辑软件；

（8）控制器监控软件；

（9）监控主机监控软件；

（10）历史数据库；

（11）负载管理。

#### 6.5.3系统软件基本要求

6.5.3.1系统必须具备很高的可靠性和一定的实时性；采用成熟、先进的开发平台，保证其开放性和可扩展性，使得系统的开发和集成变得十分简便。设计符合标准化、规范化要求。采用分布处理技术和冗余技术。具有良好的可移植性，可扩性和联网功能。便于功能和系统的扩充和升级，并充分保护用户投资，使系统能适应功能的增加和规模的扩充要求。

6.5.3.2系统应确保监控主机出现故障时不影响控制器独立完成监控功能。在控制器外接电源断电时, 其相关的状态资料也能送至监控主机。一旦断电恢复, 则所有受断电影响的设备也能自动复位, 而不需重新设定。

6.5.3.3系统分类应用软件应使用同一种高级语言, 采用同一种数据库管理系统设备可以在“在线”运行情况下，方便地修改程序，改变设置点，调节设置时间。每日一次自动相互时间同步。

6.5.3.4应该用高级的适合工程技术人员的编程语言。使用与设备命名及点数表命名类同的标签符号，使工程师及操作人员能方便地编写程序，编辑，追查故障，和做其它类似的工作。

6.5.3.5过程监控软件要求可实现图形化的过程监控、数据采集、标准动态数据交换及指定文档的数据管理功能。系统结构开放灵活，动态操作画面类似Windows风格。软件易于安装、备份。按不同的用户级别，操作者拥有不同的权限。系统应用程序的每项功能可按用户要求及系统设计而改编，并可随系统的扩充或运行需要而作修改。

6.5.3.6中标方应提供一套正常维护监控保护系统用的诊断软件。包括系统每个监测功能的诊断、硬件故障的诊断以及周期的有必要进行的校正试验。

#### 6.5.4图形及组态

6.5.4.1图形工作站应能提供集成化的开发环境, 有强大的图形功能, 具有丰富的各种设备三维形象图库, 可对全部设备的运行停止, 阀门及风门开闭, 液体流动等工艺状态, 通过颜色变化, 移动, 旋转, 闪烁, 百分比动态数字显示以及更复杂的动画形式来反映各种被控设备的工作状态, 使图形界面更生动活泼, 直观形象, 操作简便而不易出错。支持多窗口动态图形显示, 支持实时参数显示 (包括可定义的物理量)。

6.5.4.2用户可自定义图形符号, 可进行修改, 支持多层对象显示, 可输入各种标准图形格式, 为BMP, PCX, JPG, AUTOCAD工程设计图(DWG)等。

6.5.4.3重要的界面应利用数码相机拍摄的照片做成形象图形界面，或Revit做成立体形象，除数据输入操作外, 均可用鼠标完成所有操作。系统应采用先进的现代化软件技术, 能方便地集成其他第三方组件。组态软件具备安全容错功能, 完全避免数据丢失, 中断控制过程。系统采用人机对话, 交互图形显示和复合窗口技术。可同步显示多个模拟量趋势曲线, 设备状态菜单及各种数据报表，显示屏所显示的画面均可以实时打印出来。

6.5.4.4人机界面应易于操作，画面层次由全面到细部点击呈现，新操作员不须看说明书即可了解功能。

#### 6.5.5网络功能

6.5.5.1可以监视远程节点的所有数据点，可以在线增加、修改、删除远程节点中的数据库点，真正实现远程组态。基于分布式数据处理和按需数据传输的真正的分布式架构，数据储存在一个地方，可以通过所有的客户机对它进行访问。可以通过以太网或拨号网与远端节点相连。网络上单台计算机不会引起整个系统故障。任意节点可以离线工作，而不会引起整个网络崩溃。

6.5.5.2可通过传输层或管理层网络将系统中所有监控信息传送监控中心，也能将程序, 动作指令实时传送至相应被控设备。

#### 6.5.6数据管理

6.5.6.1提供了多种数据管理功能，包括：数据采集和管理，历史数据存储，导出数据库及生成各种数据报表，保证系统处于最佳运行状态。数据采集有多种现成世界知名品牌设备的驱动程序,可以以小于100ms的轮巡速度采集前端设备数据，并自动具有通信冗余和出错处理能力。为增强软件开发及维护的方便性，标签数据库中的数据块必须具备相当数量的种类，要求具备15种以上的数据块类型。可以对关系数据库的访问：支持标准的微软32位ODBC 的驱动。关系数据库可通过此 ODBC 驱动与系统实时数据库或历史数据文件交换数据。

6.5.6.2数据库容量应有足够余量, 历史数据保存年份≥1年，除了满足所有的硬件点及软件点的数据输入要求外, 还应有50%以上的余量供以后扩充使用。

6.5.6.3系统存储资料含：

（1）每日、每周、每月、一年建筑物用冷/热情况；

（2）机组最大制冷/热率；

（3）历史气象参数；

（4）冷/热负荷曲线；

（5）主要设备使用时数；

（6）系统电量、水量的适时统计和历史记录；

（7）冷机组进、出口温度，冷机的运行状态及冷冻水的流动状态；

（8）冷却水供回水温度、启/停、手/自动状态；

（9）冷冻水供回水温度、压力和流量；

（10）水泵的运行状态、手/自动状态、故障状态；

（11）变频器电源状态、手/自动状态、变频器频率、故障状态；

（12）风机盘管运行状态；

（13）视频监控记录等等。

#### 6.5.7安全管理

6.5.7.1提供系统安全级管理，增强Windows 系统的安全性。应用程序的调用，操作画面显示，设备操作，都可以赋予权限管理。除此之外还能限制某些关键程序的访问，如：过程数据库的重装及过程数据库的写入操作。可以同步系统管理员提供windows 的用户名和口令，作为组态软件的登录名和口令。帐户同步，使得登录组态软件就可以利用已有的windows帐户，同时还保留了Windows的一些安全功能，如：口令大小写敏感，口令过期及在线更改口令。

#### 6.5.8报警管理

6.5.8.1方便、灵活、可靠、易于扩展的报警系统，报告系统活动及系统潜在的问题，保障系统安全运行。提供多种报警管理功能，基于重要事件的报警优先于系统故障报警、报警过滤功能，以及通过拨号网络的远程报警管理等。必须能够自动监测各种类别的报警，包括一般报警、预报警，重要报警等,并且在画面上显示相应报警点。明确的重要参数偏离报警应发出更为醒目醒耳的声光报警信号、提供中文语音报警功能。能够自动弹出报警相关信息（如弹出相应报警画面或视频图象等）。报警画面和报警声音文件均可由用户组态。报警随即进入历史数据库，可长期存储和根据用户的需求进行各种查询，如按用户、故障类型、发生时间等条件或条件组合进行查询。历史数据库中的报警记录可长期存档并作后期分析，如自动分类统计等。报警信息可以发送到：网络上的任意节点、打印机、磁盘文件、报警概要显示、报警历史窗口等。可以通过各种方式传递告警信息，如拨号网络或以太网。对于告警屏蔽和告警过滤都可以通过组态方便的实现。用户可以自定义告警显示信息。可以定义告警的优先级，不同类别的告警使用不同的颜色。

6.5.8.2系统内之任何控制器或控制元件或通讯失效时，系统皆能监测并提出即时警。

6.5.8.3对于每一监控点，按工艺参数提出合理高低变化范围，在点数表响应高低警报预设值，取对于每一监控点之高低范围异常，系统皆应提出高，过高，低，过低报警。

#### 6.5.9报表方面

6.5.9.1提供相应驱动程序，可实时和历史数据直接输出至报表软件，全面支持AO，DO，所以对于常用的办公软件如Office 等都能很好的访问和操作，自由定义报表格式。系统可以提供基于事件或基于时间的报表输出方式输出。

6.5.9.2总控中心可汇总系统运行状况的综合报告, 也可按需要汇总成不同的分类报告, 并可手动或自动打印这些报告。

#### 6.5.10其他功能

软件至少可提供以下功能：

（1）帮助功能键：提供软件具体操作方法；

（2）报警摘要键：在屏幕上显示近期及重要报警摘要；

（3）信息摘要键：在屏幕上显示近期及重要信息摘要；

（4）试音键：测试声音是否正常；

（5）远程在线监视功能；

（6）系统应有完整的故障自动保护、报警和自动诊断功能，并能自动记录、存储并显示/打印全部的故障与报警信息。所有信息应简明、准确；

（7）控制系统应具有防止误操作的功能；

（8）控制系统应有手动控制模式，允许维修服务人员控制机组在不同的操作条件下运行，以利于对系统的检查和测试。

# 五、投标设备验收

## 1．开箱

当投标方所供设备运抵现场后一周内，须由投标方、监理、招标方等几方组成的验收小组，对投标方所供设备的型号、尺寸、外观和数量进行初步开箱检验（但此结果不作为最终验收合格的依据）。任何一项与订货要求不符，则不能通过初步验收。

## 2.验收标准

验收前投标方须提交一份完整的（包括单台设备和整套系统）检验方法和验收标准。

## 3. 验收合格

现场所有设备系统的试验、测试、调试应做好并提供过程记录且需得到现场监理工程师的见证确认。当满足以下条件时，招标方才向中标方颁发验收合格证书。

3.1投标方已提供了合同中签署的全部货物及完整的技术资料（包括且须提供电子版）。

3.2货物符合规格书中的规定，性能满足要求。

3.3性能试验和系统试运行中出现的所有缺陷已经改正并得到现场监理工程师的见证确认。

# 六、安装调试及试运行

1.屋顶空调空气源热泵主机：考虑到设备的整体安全和机械性能等,要求中标方负责设备本体的原基础就位和配合空调系统整体的运行调试工作，其余设备所有水电的接碰口均由现场工程施工单位负责完成。

2.恒温恒湿机组设备：中标方负责原恒温恒湿机组的拆除和新设备的就位、安装的技术性指导，由现场工程施工单位负责冷热媒体管线电气的安装。

3.多联机机组设备：中标方负责原多联机机组的拆除和新设备的就位、安装的技术性指导，由现场工程施工单位负责冷热媒体管线电气的安装。

4. 中标方负责所供全部设备的安装技术性支持和配合空调系统整体和分部的设备调试，以及所供设备的进场四方共同开箱验收和设备的质量保证。

5. 中标方应派有丰富经验（5年以上工作经验）的技术人员到现场调试，直到设备正常运行。

6. 中标方派出的技术人员应自备在调试过程中所需的特殊工具和专用仪器仪表等。

7.设备安装完毕，应在招标方工程师的监督下进行试运行前的测试，以证明其可以进行试运行。

# 七、技术培训

1.中标方应免费为招标方培训不少于2人的技术人员和操作维修人员，培训费用包含在投标总价中。中标方应提供一份详细培训计划以取得招标方的同意。

- 招标方操作维修人员经中标方技术培训后，应能达到熟练操作、维护及维修，  并了解设备结构、工作原理及特性，排除一般故障的水平。

# 八、质量保证与售后服务要求

- 在设备的供货、安装、调试过程中以及今后在设备运行中发现的质量问题，如属产品质量原因，中标方要承担全部责任，赔偿业主和招标方所受到的全部损失。

- 质量问题承担范围包括但不限于给招标方及其相关方在材料、人工、工期及竣工验收延误等方面造成的全部损失。

- 投标方提供设备售后服务及承诺书。在北京有固定的售后服务维修站，必须在2小时之内处理设备故障。

- 保修期：在整个系统验收合格之日起，中标方向招标方提供为期24个月的免费保修服务。

- 在免费保修期间，中标方免费提供保证设备在质保期内正常运转所必需的附件、备件和易损件。

- 投标方还须保证在保修期满后（5）年内以最优惠价格提供维持正常运转所必需的备件和易损件。保修期满后发现质量问题双方协商解决，但价格不得超过备品备件价格。

- 在保修期结束前，须由中标人工程师和招标人代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标人负责修理，在修理之后，中标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给招标人。

# 九、其他相关要求

## 1.配合设计院深化设计

1.1 中标单位应在中标后一周内立即提交相关设备深化图纸资料给设计院，并配合设计院完成对专业图纸的设计和校核。

1.2 投标方投标时需提交根据设计院图纸要求和空调原理图提供冷站系统集成和自控深化设计（含各系统调节阀、温度、压力、流量等测点的具体规格、参数）。中标人在合同签定后一个月内将所有深化设计图纸送交设计院，完成深化设计和设计成果。

## 2.附件、备件和消耗品

2.1 投标方须提供保证正常运转所必需的附件、备件、工具和消耗品等，并在投标书中列出清单，提供名称、用途和制造厂，其价格含在总价中。

2.2 投标方还须保证，在保修期满后二年内以优惠价格供应维持设备正常运转所必需的附件、备件、工具和消耗品等。列出清单，标明名称、单价和总价。其费用在投标书中明列，但不包括在总价中。

## 3.检验与测试

3.1 制造厂的检验部门在制造过程中和完工后，应按本标书中所提出的标准和规范，对设备进行各项具体的检验和试验，提出检验报告，并对检验报告的准确性和完整性负责。

3.2整机性能试验时，投标方应在四周前通知业主，在整机性能试验时业主可视情况派员参加。

3.3 法定（或授权）的检验机构将按国家有关法规或条例及本技术规范所采用的标准中列入监察条款的有关规定，对设备进行监督检验。设备的制造和使用必须置于安全监察机构或授权的检验机构的监督下。

3.4 制造厂在取得授权的检验机构确认设备质量符合本技术规范规定标准和图样要求后，须填写产品质量证明书，并提交招标方。

3.5设备及附件（包括安装所需的一切零部件及专用工具）、备件的开箱检验，应在货物到达交货地点后60天内在招标方现场完成。开箱检验人员由投标方、监理、招标方等人员组成。

## 4.资料文件（含说明书、手册和图纸等）

中标方应提供产品合格证明并随设备免费提供以下资料：

4.1 随机资料

随机资料五份（其中一份资料在合同签定后二个月提供给业主）。包括：

4.1.1总清单目录、设备竣工图。

4.1.2电气原理图、接线图；机房集成及控制系统深化图纸。

4.1.3安装图纸及安装技术说明。

4.1.4操作使用说明书及维修手册。

4.1.5设备、附件、备件明细表（需注明型号、规格、参数、数量、国别、产地等）。

4.1.6出厂前的各种检验和试验记录。

4.1.7原材料的分析报告及检验合格证（包括授权检测单位出具的产品质量合格证明）。

4.1.8其他供用户使用的必备资料。

4.1.9冷站运行维护说明书(包括单体设备、系统、自动控制和运行操作流程及注意事项，须详细说明)。

4.1.10以上资料及其他所有资料、图纸、文件同时提供电子版1套。

4.2 竣工资料

竣工资料四份（并同时提供电子版1套），投标方须严格按照有关规定的各项细则进行资料的收集、整理、组卷工作。

4.2.1提交的图纸尺寸应为：A0-841mm×1188mm

A1-594mm×841mm

A2-420mm×594mm

4.2.2除非特别指明，本标书所涉及的一切图纸，技术资料的量度标称值一律使用法定计量单位。所有图纸资料的右下角应标有中标方的名称、工程名称、数据、比例等。